## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页(新)
|  | 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  | 明细详见表4.12
5 |  |  | 燃气火灾自动报警系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表-190号文
安全文明施工费明细表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） |  | 利润 （元） | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其中 |  | 1.1 |  | 安全施工费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
|  | 其中 |  | 常态化疫情防控措施费
2 |  |  |  | 特殊安全文明施工措施费
其中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计 |  |  | 合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 不含税金额 （元） |  | 备注
1 | 2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 | 2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费 | RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
合计 |  |  |  |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 4.10-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） |  | 含税金额 （元）
1 | 暂列金额
合计
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料和工程设备名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价 （元） | 备注
1 | 朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程
1.1 | 燃气工程
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.10-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） |  | 人+机占比 （%）
1
合计
注： | 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。 2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

## 4.10-4 计日工表
计日工表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 |  | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价 （元）
一 |  | 劳务（人工）
1
人工小计
二 |  | 材料
1
材料小计
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比： | [6 empty] | %
三 |  | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注： | 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定； 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中； 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

## 4.10-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 4.11 税金项目计价表
税金项目计价表
工程名称：朝阳区大屯地区0205-659地块及周边储备用地B4综合性商业金融服务业用地项目（1#酒店）燃气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目
合计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【燃气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：燃气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
燃气切改线
1 | 031001002001 | 三层PE防腐无缝钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:燃气 3.材质、规格:三层PE防腐无缝钢管，dn315，20# GB/T 8163 4.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 5.警示带形式:警示带 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 58.55
2 | 031001011001 | 低压带气接线(坑探) | 1.介质:燃气 2.材质、规格:钢管，DN300 3.连接形式:焊接 4.防腐、绝热设计要求:防腐级别不低于原管道防腐级别 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 处 | 2
3 | 031001011003 | 低压带气切线(坑探) | 1.介质:燃气 2.材质、规格:钢管，DN200 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 处 | 1
4 | 031001011004 | 低压带气切线(坑探) | 1.介质:燃气 2.材质、规格:DN200 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 处 | 1
5 | 030804001001 | 防腐90°无缝弯头 | 1.名称:防腐90°无缝弯头 2.材质:钢制 3.规格:φ325*10 1.5D，20# GB/T 12459 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 4
6 | 030804014004 | 绝缘接头 | 1.名称:绝缘接头 2.规格:DN300-PN16，20# SY/T 0516 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
7 | 031210003001 | 牺牲阳极 | 1.名称：阳极制作安装 2.规格：镁合金阳极，Mg13kg/支 3.工作：包括但不限于阳极坑定位、阳极制作、阳极敷设安装、测试桩制作安装 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 2
8 | 031210002001 | 阳极保护 | 1.名称：均压线 2.材料：包括但不限于以下材料：电缆、铝热焊剂、铝热焊点火剂、热熔胶、焊锡、业态环氧树脂、塑化沥青防蚀带 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 2
9 | 040504004001 | 保护沟 | 1.管道规格:钢管，DN300 2.做法见《国家建筑标准设计图集》12R422 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 39.84
10 | 031001002002 | 废除管线拆除 | 1.废除管线，钢管DN300 2.采用氮气吹扫干净后拆除 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 6
11 | 031001002003 | 废除管线拆除 | 1.废除管线，钢管DN200 2.采用氮气吹扫干净后拆除 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 54
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m3 | 149.53
13 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:沙土 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m3 | 8.02
14 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m3 | 141.51
15 | 011507001001 | 燃气地面标识牌 | 1.名称：燃气标识牌 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 5
16 | 030816003003 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称：焊缝无损探伤 2.规格型号：X射线探伤，管道所有焊口进行100%无损探伤 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 项 | 1
分部小计
燃气报警
17 | 030904001001 | 燃气探测器（甲烷型） | 1.名称:燃气探测器（甲烷型） 2.规格:TC-F08-1(催化燃烧式)，dIIBT4 3.类型:可燃气体探测器 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 20
18 | 030904010001 | 燃气报警控制器 | 1.安装方式:距地1.3米 2.规格型号:JK-S08-64，总线64点，不少于24路输入输出控制编址，设备自带蓄电池作为备用电源,容量应满足国标GB16808要求，含无线通讯模块 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 台 | 1
19 | 030904010002 | 紧急切断阀控制器 | 1.安装方式:距地1.3米 2.规格型号:配UPS不间断电源 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 台 | 1
20 | 080806007001 | 紧急切断阀接线 | 1.名称:紧急切断阀接线 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
21 | 030408002001 | 无卤低烟阻燃屏蔽软电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃屏蔽软电缆 2.敷设方式:配管 3.型号:WDZ-RYYP4X1.5 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 50
22 | 030408002002 | 无卤低烟阻燃屏蔽软电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃屏蔽软电缆 2.敷设方式:配管 3.型号:WDZ-RYYP4X2.5 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 250
23 | 030408002003 | 无卤低烟阻燃耐火控制电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火控制电缆 2.敷设方式:配管 3.型号:WDZN-KYJY4X1.5 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 80
24 | 030408002004 | 无卤低烟阻燃耐火控制电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火控制电缆 2.敷设方式:配管 3.型号:WDZN-KYJY8X1.5 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 20
25 | 030408001001 | 无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | 1.名称:无卤低烟阻燃耐火电力电缆 2.敷设方式:配管 3.型号:WDZN-YJY3X2.5 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 40
26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:吊顶内 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 170
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:吊顶内 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 280
28 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:吊顶内 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 20
29 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:防爆挠型管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:探测器、切断阀连接用 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 21
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒 2.规格:防爆等级dllBT4 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 21
31 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:防爆穿线盒 2.规格:防爆等级dllBT4 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 42
32 | 030405001001 | UPS不间断电源(单相) | 1.名称:UPS不间断电源(单相） 2.型号: 2.0kVA 220VAC 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
33 | 030904003001 | 防爆手动报警按钮 | 1.名称:防爆手动报警按钮 2.规格:DC24V，dIIBT4 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 7
34 | 030904005001 | 防爆声光报警器 | 1.名称:防爆声光报警器 2.规格:DC24V，dIIBT4 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 7
35 | 030904008001 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 7
36 | 030904008002 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 7
37 | 030904001002 | 便携式燃气探测器 | 1.名称:便携式燃气探测器 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
分部小计
燃气管线
外线部分
38 | 031001006003 | PE管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:燃气 3.材质、规格:PE管，dn160，PE80，SDR17.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 5.警示带形式:警示保护板200mm*5mm 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 5.13
39 | 031001006004 | 三层PE防腐无缝钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.介质:燃气 3.材质、规格:三层PE防腐无缝钢管，φ168*6，20# GB/T 8163 4.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 5.警示带形式:警示带 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 2
40 | 031001011005 | 低压带气接线(坑探) | 1.介质:燃气 2.材质、规格:PE管，dn160接dn315 3.连接形式:热熔 4.防腐、绝热设计要求:防腐级别不低于原管道防腐级别 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 处 | 1
41 | 040502004002 | 钢塑转换接头 | 1.名称：钢塑转换接头 2.材质及规格:dn160/φ168，PE80/20# 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
42 | 031210003002 | 牺牲阳极 | 1.名称：阳极制作安装 2.规格：锌合金阳极，12.5kg/支 3.工作：包括但不限于阳极坑定位、阳极制作、阳极敷设安装、测试桩制作安装 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
43 | 031210002002 | 阳极保护 | 1.名称：均压线 2.材料：包括但不限于以下材料：电缆、铝热焊剂、铝热焊点火剂、热熔胶、焊锡、业态环氧树脂、塑化沥青防蚀带 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
44 | 040504004003 | 保护沟 | 1.管道规格:钢管，DN150 2.做法见《国家建筑标准设计图集》12R422 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 2
45 | 040504004004 | 保护沟 | 1.管道规格:PE管，dn160 2.做法见《国家建筑标准设计图集》12R422 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 3
46 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:挖沟槽土方 2.挖土深度:2m 内 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m3 | 7.13
47 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:沙土 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m3 | 1.43
48 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m3 | 5.7
49 | 030804014003 | 电熔套筒 | 1.名称:电熔套筒 2.材质:塑料 3.规格:dn160，PE80 SDR17.6 4.连接方式:热熔 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
50 | 011507001002 | 燃气地面标识牌 | 1.名称：燃气地面标识牌 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
51 | 030816003002 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称：焊缝无损探伤 2.规格型号：X射线探伤，管道所有焊口进行100%无损探伤 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 项 | 1
分部小计
内线部分
52 | 031001002004 | 耐候型三层PE防腐无缝钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ168*6，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 3.31
53 | 031001002005 | 耐候型三层PE防腐无缝钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ89*4.5，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 82.73
54 | 031001002006 | 耐候型三层PE防腐无缝钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ48*3.5，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 10.5
55 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ168*6，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 9.53
56 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ89*4.5，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 131.65
57 | 031001002009 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ60*3.5，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 17.26
58 | 031001002010 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ48*3.5，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 26.37
59 | 031001002011 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:燃气 3.规格、压力等级:φ34*3.5，20# GB/T8163 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:压缩空气吹扫、强度试验、严密性试验 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m | 10.5
60 | 030804001002 | 钢制管件 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:φ168 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 4
61 | 030804001003 | 钢制管件 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:φ89 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 46
62 | 030804001004 | 钢制管件 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:φ60 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 2
63 | 030804001005 | 钢制管件 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:φ48 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 5
64 | 030804001006 | 钢制管件 | 1.名称:变径 2.材质:碳钢 3.规格:φ89 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 3
65 | 030804001007 | 钢制管件 | 1.名称:三通 2.材质:碳钢 3.规格:φ168 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 3
66 | 030804001008 | 钢制管件 | 1.名称:三通 2.材质:碳钢 3.规格:φ89 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 27
67 | 030804001009 | 钢制管件 | 1.名称:三通 2.材质:碳钢 3.规格:φ60 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 4
68 | 030804001010 | 防腐钢制管件 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:φ168 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 2
69 | 030804001011 | 防腐钢制管件 | 1.名称:90°弯头 2.材质:碳钢 3.规格:φ89 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 14
70 | 030804001012 | 防腐钢制管件 | 1.名称:三通 2.材质:碳钢 3.规格:φ89 4.连接方式:焊接 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 8
71 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:非保温管架 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | kg | 299.24
72 | 031003003001 | 紧急切断阀 | 1.名称:紧急切断阀 2.规格、压力等级:DN150 PN16，保持常闭型，配I系列平焊钢法兰 3.连接形式:法兰 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
73 | 031003003002 | 法兰防盗锁阀 | 1.名称:法兰防盗锁阀 2.规格、压力等级:DN80 PN16，配I系列平焊钢法兰 3.连接形式:法兰 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 3
74 | 031003003003 | 防尘球阀 | 1.名称:防尘球阀 2.规格、压力等级:DN40 PN16，防尘、防锈功能，配I系列平焊钢法兰 3.连接形式:法兰 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 7
75 | 031003003004 | 法兰球阀 | 1.名称:法兰球阀 2.规格、压力等级:Q41F-16C DN80，配I系列平焊钢法兰 3.连接形式:法兰 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 3
76 | 031003003005 | 法兰球阀 | 1.名称:法兰球阀 2.规格、压力等级:Q41F-16C DN40，配I系列平焊钢法兰 3.连接形式:法兰 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 18
77 | 031003003006 | 法兰球阀 | 1.名称:法兰球阀 2.规格、压力等级:Q41F-16C DN25，配I系列平焊钢法兰 3.连接形式:法兰 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 6
78 | 031003008001 | 过滤器 | 1.名称:过滤器 2.规格、压力等级:DN50 PN16，配I系列平焊钢法兰 3.连接形式:法兰 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 组 | 3
79 | 031007005001 | CPU卡腰轮流量计 | 1.名称:CPU卡腰轮流量计 2.规格、压力等级:流量计口径DN50，金额型 Q=0.61~100m 3/h,压力级制1.6MPa 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 块 | 3
80 | 030610001001 | 仪表箱 | 1.名称:仪表箱 2.规格、压力等级:配套DN50口径流量计用 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 台 | 3
81 | 031007006001 | 燃气灶具 | 1.类型:天然气炉具 2.说明:仅记取安装费用 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 台 | 15
82 | 031007006002 | 燃气灶具 | 1.类型:天然气蒸柜（蒸箱） 2.说明:仅记取安装费用 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 台 | 9
83 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:钢管 3.规格:管道规格φ168 4.填料材质:一般填料、防火封堵综合考虑 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 1
84 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般填料套管 2.材质:钢管 3.规格:管道规格φ89 4.填料材质:一般填料、防火封堵综合考虑 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 个 | 9
85 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:St3 非常彻底手工和动力工具除锈 2.油漆品种:防锈漆、面漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:两道防锈漆，两道面漆 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | m2 | 50.79
86 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.名称：焊缝无损探伤 2.规格型号：X射线探伤，管道所有焊口进行100%无损探伤 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件，并满足相关规范要求 | 项 | 1
分部小计
分部小计
其他
87 | 03B001 | 燃气管道测绘费 | 1.名称：燃气管道测绘费 2.其他：满足图纸及相关规范要求 | 点 | 20
88 | 03B002 | 燃气管道防腐检测费 | 1.名称：燃气管道防腐检测费 2.其他：满足图纸及相关规范要求 | 项 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
合 计

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表【燃气工程】
材料和工程设备暂估价表
工程名称：燃气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |  | 备注
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【燃气工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：燃气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【燃气工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：燃气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表【燃气工程】
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：燃气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 4.14 主要材料和工程设备选用表【燃气工程】
主要材料和工程设备选用表
工程名称：燃气工程
序号 | 材料和工程设备名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 品牌/厂家 | 规格型号 | 备注
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。