## 厨房餐具预购表
消防设备维修改造清单（报价单）
序号 | 楼层 | 故障 | 维修方法 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 | 补充
防火门系统
1 | 1-16层 | 防火门 | 更换 |  | 16 | 0 | 南侧员工电梯防火门更换
2 | 1-16层 | 防火门 | 更换 |  | 16 | 0 | 北侧楼梯间防火门
3 | 15层 | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧走道内
4 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯厅
5 | 5层 | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧走道内
6 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯厅
7 | 4层 | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧走道内
8 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯厅
9 | 3层 | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧走道内
10 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯厅
11 | 3层夹层 | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧楼梯间
12 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧楼梯间
13 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯厅
14 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯厅
15 | 2层 | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧楼梯间
16 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧厨房
17 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧电梯厅
18 | 1层 | 防火门 | 更换 |  | 2 | 0 | 中控室
19 |  | 防火门 | 更换 |  | 2 | 0 | 员工电梯
20 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 北侧楼梯间
21 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 员工通道强电间
22 | B1层 | 防火门 | 更换 |  | 3 | 0 | 消防泵房、给水泵房、空调机房原材质为木门，需更换防火门
23 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 生活水泵房原材质为木门，需更换防火门
24 |  | 防火门 | 更换 |  | 2 | 0 | 消防泵房配电室原材质为木门，需更换防火门
25 |  | 防火门 | 更换 |  | 2 | 0 | 工程库房、前端原材质为木门，需更换防火门
26 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯
27 |  | 防火门 | 更换 |  | 1 | 0 | 南侧员工电梯
消防防排烟系统
1 | B1 | 排烟风机 | 新增 |  | 1 | 0 | 风量30000m³/h 11KW
2 | B1 | 风机软连接 | 新增 |  | 2 | 0
3 | B1 | 止回阀 | 新增 |  | 1 | 0 | 1000*400
4 | B1 | 280℃防火阀 | 更换 |  | 1 | 0
5 | B1 | 280℃防火阀 | 新增 |  | 2 | 0 | 800*320
6 | B1 | 280℃防火阀 | 新增 |  | 1 | 0 | 700*200
7 | B1 | 远控排烟口 | 新增 |  | 3 | 0 | 600*（600+250）
8 | B1 | 排烟风管 | 新增 |  | 88 | 0 | 平米
9 | B1 | 远控执行器安装 | 新增 |  | 3 | 0
10 | B1 | 排烟风机控制箱 11KW | 新增 |  | 1 | 0
11 | B1 | 电缆 YJV-5*10 | 新增 |  | 25 | 0
12 | B1 | 防火线槽100*100 | 新增 |  | 10 | 0
13 | B1 | 输入模块 | 新增 |  | 4 | 0
14 | B1 | 输入输出模块 | 新增 |  | 4 | 0
15 | B1 | JDG20线管 | 新增 |  | 35 | 0
16 | B1 | NH-RVS 2*1.5 | 新增 |  | 100 | 0
17 | B1 | NH-BV 2.5 | 新增 |  | 200 | 0
18 | B1 | NH-KVV 4*1.5 | 新增 |  | 100 | 0
消防水电系统
1 | B1-16层 | 安全出口 | 新增 |  | 34 | 0 | 每层2个
2 | B1-16层 | 疏散指示灯 | 新增 |  | 34 | 0 | 每层2个
3 | 1-16层 | 防火封堵 | 新增 |  | 17 | 0 | 配电室内
4 | 15层 | 消火栓箱门 | 更换 |  | 1 | 0 | 1800*700 明装
5 | 5层 | 喷淋 | 新增 |  | 18 | 0 | 上喷改下喷
6 | 5层 | 喷淋 | 新增 |  | 18 | 0 | 上喷改下喷
7 | 2层 | 烟感 | 新增 |  | 2 | 0 | 厨房凉菜间需增加
8 | 2层 | 喷淋 | 新增 |  | 5 | 0 | 厨房凉菜间需增加
9 | 1层 | 安全出口 | 新增 |  | 2 | 0 | 员工楼梯旁
10 | B1 | 防火封堵 | 新增 |  | 6 | 0 | 6处套管外封堵
11 |  | 调试费 |  |  | 1 | 0
税金 | [5 empty] | 0
合计 | [5 empty] | 0